# 微机在主变压器保护中的应用

### 一、微机在主变压器保护中的应用（论文文献综述）

任庆旺[1]（2020）在《南水北调工程台儿庄泵站设备保护误动作案例分析》文中研究指明泵站机电设备的安全可靠运行是南水北调东线工程能够顺利有效发挥效益的关键问题之一。目前,新建大型泵站都采用了自动化运行管理方式,但是目前的自动化系统还不够完善,在泵站实际运行中有时会出现变压器、电机、水泵和水位等主要设备出现误报警的现象,导致泵站在未实际出现误动作的情况下不得不停机检查和排除设备出现的故障,严重影响了泵站的正常运行。为此,根据多年泵站实际工作中处理设备保护误动作问题的体会,本文对南水北调一期工程台儿庄泵站主设备保护误动作的案例进行了调查分析,根据实事求是的原则提出了改进措施,对提高泵站运行的可靠性取得了较好效果。本文取得的主要成果如下:1、对变压器温度保护系统误动作案例进行了调查分析,得出了变压器温度保护系统误动作的主要原因,即设备安装不规范,现场温度测量保护仪表信号输出电缆出现接头,导致芯间短路,导致保护装置接收错误信号,从而触发保护误动作;在分析研究的基础上提出了消除故障的应急措施和防止类似误动作故障发生的预防措施及建议。通过各项措施的落实,消除了变压器温度保护误报警,有效提升了泵站安全运行率。2、对电机温度过高保护系统的误动作案例进行分析,得出了保护误动作的原因:主电动机温度测量回路及保护逻辑判断程序存在缺陷,导致温度测量保护系统易出现温度瞬时突变值,且无法过滤,从而引起保护误动作;提出了改进温度测量线缆连接方式和优化逻辑判断程序的措施。通过优化改进,减小了温度测量数据的波动性,提升了温度测量保护系统的可靠性。3、对水泵冷却润滑水断水保护系统误动作案例进行了分析,得出了保护误动作原因:南水北调工程调水泵站运行方式特殊,热式示流信号器损坏率较高,使用寿命较低,同时示流信号器测量信号的单点测量导致系统容错率太低,从而导致保护误动作;提出了改善示流信号器使用条件和优化逻辑判断程序的措施,提升了保护系统的容错率和可靠性。4、对泵站出水池水位误报警案例进行了分析,得出了水位误报警的主要原因,即:水位传感器通气管堵塞,无法连通大气获得准确的大气压,从而导致最终测得水位随外界温度进行变化,从而引起出水池水位误报警;提出了消除和防止水位误报警的措施,消除了水位计故障后,水位超高报警消失,水位测量数据恢复正常。对台儿庄泵站设备保护近几年已发生的误动作、误报警的典型案例进行了总结,从传感器安装方式、信号传输线路安装方式、设备保护逻辑判断程序设置、设备保护参数设定等几个方面,研究了设备保护误动作原因,找到了保护系统存在的缺陷和不足,分析了设备保护设计的合理性,提出了改进的措施和建议,并通过改进措施的实施提升了台儿庄泵站设备保护系统的可靠性,同时对南水北调其他大型泵站设备保护误动作问题的分析判断、设备保护系统的优化改进和可靠性的提升等具有主要的参考价值和指导意义。

杨铁雷[2]（2019）在《高铁牵引变压器微机保护装置的研究及整定》文中研究说明高铁牵引变压器是高速铁路牵引供电系统中的重要电气设备,其安全运行关系到高速铁路运输秩序。由于动车组的频繁启动以及单相供电模式的采用,使得牵引变压器长期承受单相不平衡的牵引负荷。对牵引变压器保护的快速性和可靠性的要求随着牵引变电所综合自动化的发展也越来越严格。因此,新型牵引变压器保护装置的开发以及其性能的提高具有重要的应用价值。在分析我国高速电气化铁路牵引变压器差动保护基本原理及特点,牵引变电所主接线的基础上,综述了牵引变压器主保护方式及差动保护接线的特点,论述了牵引变压器微机保护装置中差动保护原则,保护装置中主保护的起动判据,给出了提升各测量值精度的相关处理算法。研究了牵引变压器微机保护装置的数字信号处理器的性能和特点。采用AT89C55单片机和TMS320VC5416型DSP芯片为主的双CPU结构,构成了牵引变压器微机保护硬件装置,设计了保护和测量算法。划分了硬件功能模块,并设计了部分硬件电路和软件系统各主要功能模块。宝兰客专某牵引变电所现场试验及调试结果证明,牵引变压器微机保护装置技术性能达到了设计标准和要求,为确保宝兰客专的全线安全正常运营奠定了良好基础。

周妙秀[3]（2019）在《东莞电网断路器失灵保护故障特性分析及应用研究》文中认为随着社会经济的持续发展,人民生活水平日益增长,对电力供电的安全稳定性要求越来越高。继电保护作为电力系统安全稳定运行的一道重要保护屏障,能够快速、灵敏、可靠地切除系统故障,但是无法避免断路器会出现拒动情况,此时断路器失灵保护这一近后备保护发挥重要作用,通过断路器失灵保护可靠动作将同母线上的其它断路器跳开,从而进行故障隔离,防止电网事故扩大。然而,断路器失灵保护在电网中的应用不尽成熟,因各种事故出现失灵保护误动作的情况常有发生,给运维人员的工作增加了难度,也给电网带来巨大损失。因此,本文对东莞电网应用下断路器失灵问题进行详细分析,并提出相应的应对策略以提升断路器失灵保护动作的正确率。本文首先简要介绍断路器失灵保护原理及整定原则,以东莞供电局断路器失灵保护的应用为基础,介绍失灵保护启动回路、保护逻辑、出口回路三个基本组成结构的基本构成和实现方式等;接着,对失灵保护装置在东莞电网的应用现状进行分析,从断路器失灵保护启动回路、保护逻辑、出口回路三个基本组成结构出发,选取造成东莞电网断路器失灵保护误动作的几个典型事故案例进行分析,包括:启动回路不完备、保护逻辑缺陷、出口回路不完备等,对引起断路器失灵保护误动作的风险因素进行总结,并针对断路器失灵在东莞电网应用中存在的问题,提出了综合防治措施;最后,将所提方案应用在220kV裕元站断路器失灵保护优化改造中,并从六角图检验电流回路正确性以及失灵保护带负荷传动校验正确性两方面对优化改进方案的可行性进行验证。结果表明,所提优化改进方案能够确保断路器失灵保护安全稳定运行,提升失灵保护的正确动作率,论文的研究成果具有一定的指导价值。

张伟[4]（2019）在《包头达茂旗某风电场升压站设备选型及继保整定与仿真》文中研究指明由于传统火力发电对生态环境的不利影响日益凸显,随着风力发电为代表的新能源发电方式的快速发展,对风力发电厂的供电可靠性要求正在日趋提高。风电场升压站及送出线路是风电外送的关键环节,不合理的设备选型及不正确的保护整定会增大发生事故的可能性,对电网的安全稳定运行造成极大危害。本文主要根据内蒙古包头达茂旗某风电场的实际情况,结合风电场外送工程的具体要求展开。首先,根据达茂旗某风电场风力机组配置的具体情况,初步确定了升压站的主接线方式及主变容量;并且根据送出线路当地的环境条件,确定线路选型。其次,按照风电场供电线路、主变压器及风机的实际参数,计算相应地点的短路电流。根据计算结果选取了 35kV、110kV侧高压电气设备。最后,根据继电保护要求,为升压站主变压器配置了差动保护、为110kV出线配置了距离保护。利用PSCAD分析了单台风机并网特性以及升压站主变压器空载合闸励磁涌流问题后,搭建了主变压器保护及110kV出线保护的PSCAD仿真模型,通过仿真分别验证了主变压器保护整定正确性及110kV出线保护整定正确性。

陈凯[5]（2019）在《智能电网中继电保护配置应用分析》文中进行了进一步梳理随着中国经济的不断发展,电力在社会生产和人类生活中的使用量急剧增加,伴随着大规模的风力发电和太阳能发电等新能源的大规模使用对电网的安全性和稳定性提出了更高的要求。因此,为了解决上述矛盾,必须建立一个更可靠,高质量,高效,兼容和互动的智能电网。国家电网公司在“十二五”期间对智能电网建设的总投资达到1.6万亿元。自2011年以来,江西省投资的110kV及以上变电站为智能变电站,常规变电站逐步退出社会阶段。因此,建设智能电网,实现可靠,安全,经济,高效,环保的电网是中国电网发展的必然趋势。基于此背景,对于智能电网,继电保护是其首个防御方案,在确保电网系统的安全性、稳定性和可靠性方面具有十分重要的作用。继电保护装置可以有效的保护电网系统在出现故障之后及时对故障进行清除,并进行报警。通过这种方式,维护人员可以在很短时间内,明确故障发生的问题,从而将有效的处理措施应用于故障处理过程中。这种方式对于保证电力公司的效率不发生损失,而且还可以确保用户能够有效的使用电力资源。因此在智能电网中,继电保护技术是一个非常重要的部分。所以对于电力公司而言,继电保护技术是一个非常重要的技术,为了确保智能电网的有效运行电力公司,需要迫不及待的对继电保护技术进行研究。在本案中首先对智能变电站的内涵和智能变电站对继电保护的影响进行了介绍。同时,介绍了智能变电站“三层两网”的结构形成,最后紧密结合220kV智能变电站的二次设计和抚州已建成的智能变电站技术规范。对智能变电站的保护配置方案进行了系统总结,针对智能变电站在进行继电保护过程中所需的配置方案进行了研究,并给出了合适的方案。通过对220kV黄陵变电站工程实例的分析,总结了后续项目可以学到的成功经验,为今后建设智能变电站取得了宝贵的经验。它还为未来建设更高电压等级的智能变电站提供了有用的参考价值。

汤思涵[6]（2019）在《35kV变电站数字化升级改造方案的研究》文中研究指明由于科技快速发展以及广大群众生活水平日渐上升,城乡居民在用电过程中对电能的安全问题也越来越关注。政府为了加强城市电网和农村电网的基础建设和升级改造、提升供给侧改革的能力。站内对于配电网的供电和自适应性能做了有效的优化调整,以此来减少在输配电过程中产生的电线路损耗和造价成本,此外还有优化电价,大大降低电力设备占地面积等一系列好处。本文研究的数字化变电站能够把采集来的电网的一次侧和二次侧进行相应数据模拟变换,模拟硬件设备在工作时的状态,使网络监测等平台更加标准正规化。对于上述的方案实施,能够使电网络形成一种全新模式,包含信息数据的共享;物理设备的综合利用;软件的重复使用等。还可以在该站中进行执行动态监测:实时防护、仿人工分析决策、标准规范化操作等基础操作功能。与此同时,其在智能电网以及动态监测控制等发展方面都有较理想的利用价值。当前,包括110k V在内的高压变电站中,已经开始大规模使用数字化方案,而对于35k V变电站的设计很少采用这一智能化方案;同时,现在许多常见35k V变电站都面临一个问题-数字化改造。对于这个问题,首先,本文设计了一座35k V常规变电站,而后进行数字智能化升级改造,对于现有35k V规模的许多常规数字化变电站改造给出依据和模板;上述变电站的主要组成以及理论进行研究,标注下需要留意之处,归纳总结其优缺点,对于未来的变电站实现全面数字自动化的发展方向及其进一步的改造工作给予相应参考。研究后期阶段使用Sketch Up这一操作环境给出我们理想中的电站的结构设计,对于将来的研究工作提供了一点参考建议。

王虹凯[7]（2018）在《宁城县220kV智能变电站继电保护配置研究与应用》文中研究表明随着时代的发展,智能电网必然将成为国内外电力系统的发展趋势,智能变电站的建设与发展对于智能电网的发展发挥着决定性作用,而继电保护作为智能变电站的重要组成部分,对其进行详细的分析与研究,得到最为优化的继电保护配置方案,对于智能变电站的建设与发展意义重大。本文以如何能够建造出经济效益与工程效益双优的220k V智能变电站为目的进行了研究与探讨。主要包括以下几方面内容:（1）介绍了智能变电站继电保护原理及应用;（2）对传统的变电站以及智能变电站的继电保护配置进行对比与分析,详细剖析了智能变电站的利弊以及相关的继电保护技术,并对智能变电站中继电保护应用进行举例说明;（3）叙述了220k V智能变电站继电保护配置的设计原则与性能分析、具体的配置方案并提出实例。（4）对智能变电站的建设效益进行了分析与讨论。本文以赤峰市宁城的220k V智能变电站为例,结合该变电站在建造过程中所累计的经验进行分析,提出具体的继电保护配置方案并总结了该变电站在投运后出现的一些问题,为今后的变电站建设工作提出具体有效地解决方法。

关淞元[8]（2018）在《辽阳龙头66千伏输变电工程设计》文中研究指明供电系统直接关系着当地人们的正常生活,能够有效的促进当地经济的健康发展,同时还能够在很大的程度上保证社会的安全和发展,因此可以说供电系统与人们的社会、生活、经济环境息息相关。现在对电力能源需求在不断增长,传统的小电荷的变电站已经不能够满足人们的日常需求,这就要求在传统供电系统的基础上建设一个能够进行稳定运行的变电站,从而更好的满足用户用电需求。尤其是在“十三五”规划中就明确的提出在在我国建设一个高科技的智能化变电站,将计算机技术、智能技术等应用到变电站的建设中,从而建设一个变配电一体化的智能化系统,从而为输送电提供便利条件。本次设计的就是辽阳市北河镇的一座66kV降压变电站。本文的主要工作包括两部分:一部分为变电站部分,另一部分为输电线路部分。研究内容及研究成果如下:（1）变电站的一次侧设计。在确定接入系统方案基础上,进行了无功补偿计算、短路电流计算、接地电阻及接地网截面计算和校验,并对变电站的变压器、开关、隔离开关、电流互感器、电压互感器、无功补偿电容器、避雷器、站用变各种站内用导线等设备选型,全部根据目前反措要求进行选择,排除有家族缺陷等情况出现。（2）变电站二次侧设计。对元件保护方式、交直流一体化电源系统、系统调度自动化及变电站自动化系统进行了设计。首先对主变保护进行设计,然后提出在10kV的配电线路、母线线路和10kV并联电容器保护所涉及到的几种常见保护措施。具体来说包括两台主保护两台主变保护为主保护、后备保护及非电量保护,10kV线路配置微机型电流速断保护、过流保护及三相重合闸,母线分段配置微机型电流速断及过流保护。10kV并联电容器保护配置微机型电流速断保护,过流保护,以及过压、失压保护。（3）输电的设计主要包括合理路径的选择、周围自然环境、水文等情况进行了研究,并最终设计选择出了最合理的输电方案。总之,在本次的研究中主要是对变电站的进线到输出等一个完整的工程进行深入的分析和设计,并根据我国在电网建设中的相关规划进行建设,按照生产规划在2019年为设计水平年,2024年为远景水平年根据负荷增长情况分析预测,工程的实施完全可以解决该地区的供电问题,促进地区经济的发展。

杨曼[9]（2018）在《双馈集群汇集站三绕组主变及送出线继电保护的研究》文中提出针对继电保护装置在风电场中的适应性问题,在以往的研究对象中,双馈集群风电场的汇集站通常采用两绕组变压器并网,此时故障电流的频率有一定程度的偏移,影响继电保护装置的正确动作。而随着大规模集群风电场的发展,汇集站大多采用三绕组变压器并网,使双馈式风电机组的故障特性与以往的研究不同,给风电并网的安全稳定运行带来了新的挑战。所以为了提高风电并网运行的稳定性,本文对汇集站三绕组主变及送出线继电保护装置在双馈集群风电场中的适应性做了进一步的分析与研究。首先,本文对汇集站三绕组主变压器或送出线故障时,双馈式风电机组的故障特性做出理论分析,并在PSCAD/EMTDC上建立风电接入系统的电磁暂态模型进行仿真验证。发现采用傅里叶算法进行频率相量的测量和计算时,得到的相位误差很大,致使接入变压器三侧和送出线故障点两侧的故障电流频率都不相同。其次,对三绕组变压器纵联差动保护和送出线距离保护在风电场中的适应性展开讨论。在PSCAD/EMTDC仿真软件上建立三绕组变压器纵联差动保护模块和送出线距离保护模块,仿真分析双馈集群风电场的故障特性对纵差保护和距离保护动作特性的影响。发现差动保护的动作电流和制动电流波动幅度很大,差动电流大部分落入制动区,距离保护元件不能准确测量出故障点到保护安装处的测量阻抗,致使三绕组变压器的差动保护装置和送出线路的距离保护装置都不能准确稳定的动作。最后,以DFIG风电机组的故障特性和风电场中差动保护的动作特性为基点,综合考虑变压器保护的整定系数对其动作特性的影响,对RCS-978系列保护装置在集群风电场中的配置提出了合理的应对策略。

李英,姚天浩[10]（2017）在《微机型主变压器差动保护误动作原因分析及防范措施》文中研究说明介绍微机型主变压器差动保护,对新建变电站、运行中变电站、改造变电站的微机型主变压器差动保护误动作原因进行分析,并提出相关的防范措施。

### 二、微机在主变压器保护中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、微机在主变压器保护中的应用（论文提纲范文）

#### （1）南水北调工程台儿庄泵站设备保护误动作案例分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

符号说明

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.3 研究现状

1.3.1 大型泵站变压器保护研究

1.3.2 大型泵站电动机保护研究

1.3.3 大型泵站水泵保护研究

1.3.4 大型泵站辅助电气设备保护研究

1.3.5 设备保护系统误动作研究

1.3.6 大型泵站自动化运行研究

1.3.7 大型泵站运行管理制度研究

1.4 工程概况

1.5 研究思路及研究内容

第二章 主变压器温度保护误动作案例分析

2.1 主变压器及其保护系统简介

2.1.1 主变压器简介

2.1.2 主变压器保护系统简介

2.2 主变压器温度保护误动作案例

2.2.1 案情

2.2.2 现场检查情况

2.2.3 保护误动作原因分析

2.3 防止主变压器温度过高保护误动作措施

2.4 本章小结

第三章 主电机温度过高保护误动作案例分析

3.1 主电机及其保护系统简介

3.1.1 主电机简介

3.1.2 主电机保护系统简介

3.2 主电机温度过高保护误动作案例

3.2.1 案情

3.2.2 现场检查情况

3.2.3 保护误动作原因分析

3.3 防止主电机温度过高保护误动作措施

3.4 本章小结

第四章 主电机冷却水中断保护误动作案例分析

4.1 主电机冷却水中断保护系统简介

4.1.1 主电机冷却水中断保护系统

4.1.2 设备主要情况

4.2 主电机冷却水中断保护误动作案例

4.2.1 案情

4.2.2 现场检查过程

4.2.3 保护误动作原因分析

4.3 防止主电机冷却水中断保护误动作措施

4.4 本章小结

第五章 泵站出水池水位误报警案例分析

5.1 泵站出水池水位测量系统简介

5.1.1 水位测量系统

5.1.2 主要设备情况

5.2 泵站出水池水位误报警案例

5.2.1 案情

5.2.2 现场检查情况

5.2.3 水位误报警原因分析

5.3 防止出水池水位误报警措施

5.4 本章小结

第六章 保护设置合理性分析

6.1 水泵冷却润滑水断水保护合理性分析

6.2 传感器安装、信号传输线路安装方式合理性分析

6.2.1 主电机出风口温度传感器安装方式合理性分析

6.2.2 主电机温度测量线路安装方式合理性分析

6.3 保护逻辑、保护参数设定合理性分析

6.3.1 温度保护逻辑程序合理性分析

6.3.2 主电机断水保护参数设置合理性分析

6.4 本章小结

第七章 全文总结及展望

7.1 全文总结

7.2 展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （2）高铁牵引变压器微机保护装置的研究及整定（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 牵引变压器运行中的主要故障

1.1.2 牵引变压器常用保护措施

1.2 牵引变压器保护的研究现状和发展趋势

1.2.1 牵引变压器保护的历史及现状

1.2.2 国内外变压器主保护技术的发展趋势

1.3 国内牵引变压器主保护装置现状与发展

1.3.1 常见牵引变压器主保护装置分类及特点

1.3.2 变压器微机保护装置的特点及发展

1.4 本文完成的主要工作

2 高铁牵引变压器主保护原理及数据处理算法

2.1 高铁牵引供电系统的典型技术特点

2.1.1 自耦变压器(AT)供电方式

2.1.2 宝兰客专牵引变电所主接线

2.1.3 牵引变压器保护配置要求

2.2 牵引变压器保护方式及特点

2.2.1 牵引变压器差动保护原理及特点分析

2.2.2 保护装置中主保护的起动判据

2.3 微机保护装置的信号采样及处理算法

2.3.1 模拟量采样方法

2.3.2 基本电参量的处理算法

2.3.3 消除信号非同步采样误差的算法

2.3.4 短路故障的处理算法

2.4 本章小结

3 保护装置的硬件设计

3.1 牵引变压器主保护完成的功能

3.1.1 装置基本功能

3.1.2 设计参数要求

3.2 保护装置硬件的总体方案选定

3.2.1 数字信号处理器(DSP)

3.2.2 中央控制模块结构

3.2.3 89C55单片机模块

3.3 主要模块设计

3.3.1 电源系统

3.3.2 模拟量输入及调理电路

3.3.3 保护算法起动检测电路

3.3.4 开关量输入输出回路

3.3.5 看门狗复位电路

3.4 抗干扰措施

3.4.1 干扰和干扰源

3.4.2 接地与屏蔽

3.4.3 滤波、退耦与旁路

3.4.4 电源系统抗干扰措施

3.5 本章小结

4 保护装置的软件系统

4.1 保护装置软件的总体结构

4.2 部分模块子程序设计

4.2.1 A/D转换驱动程序设计

4.2.2 测量算法模块

4.2.3 保护判断子程序

4.3 软件抗干扰措施

4.4 抗干扰能力试验

4.5 本章小结

5 牵引变压器保护配置及现场试验

5.1 保护配置及整定

5.1.1 主变保护配置

5.1.2 主变后备保护配置

5.1.3 保护配置及整定计算结果

5.1.4 非电量保护

5.2 牵引变压器现场试验

5.3 保护装置的现场检验

5.3.1 通电前检验

5.3.2 通电检查

5.3.3 传动试验

5.3.4 绝缘性能检查

5.4 差动保护性能检验

5.4.1 差动速断保护

5.4.2 比率差动保护

5.5 运行结果分析

5.6 本章小结

结论

致谢

参考文献

附录

#### （3）东莞电网断路器失灵保护故障特性分析及应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.2 断路器失灵保护的国内外研究现状

1.3 本文的主要工作

第二章 断路器失灵保护的基本原理

2.1 失灵保护的基本概念

2.2 失灵保护设备的组成结构

2.3 失灵保护的主要类型及整定原则

2.3.1 线路及变压器失灵保护的基本原理及整定原则

2.3.2 母联失灵保护的基本原理及整定原则

2.4 失灵保护故障原因浅析

2.5 本章小结

第三章 断路器失灵保护在东莞电网的应用状况分析

3.1 东莞电网失灵保护的基本配置情况

3.2 东莞电网失灵保护运行故障原因分析

3.2.1 启动回路不完备的事故原因分析

3.2.2 保护逻辑缺陷事故原因分析

3.2.3 出口回路不完备事故原因分析

3.2.4 其它事故原因分析

3.3 故障风险因素小结

3.4 本章小结

第四章 东莞电网断路器失灵保护优化改进策略研究

4.1 断路器失灵保护的综合防治措施

4.2 断路器失灵保护优化改进方案研究

4.3 断路器失灵保护优化改进策略的应用

4.4 断路器失灵保护优化改进策略可行性验证

4.4.1 六角图检验电流回路的正确性

4.4.2 失灵保护带负荷传动校验

4.5 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （4）包头达茂旗某风电场升压站设备选型及继保整定与仿真（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要工作

2 风电场升压站主变压器及主接线方式选择

2.1 风电场升压站主变压器的选择

2.2 风电场升压站110kV线路型号选择

2.3 主接线方式的选择

2.4 本章小结

3 短路电流计算及升压站主要设备选型

3.1 短路电流计算

3.2 主要电气设备选型计算

3.3 本章小结

4 风电场升压站变压器保护及出线保护配置

4.1 风电场110kV送出线保护

4.2 升压站主变压器保护配置

4.3 本章小结

5 总结与展望

参考文献

附录

致谢

攻读硕士期间主要成果

#### （5）智能电网中继电保护配置应用分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 引言

1.1 课题背景与研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文研究内容及安排

第2章 智能变电站的结构及特点

2.1 智能变电站的结构及特点

2.1.1 IEC61850 标准概述

2.1.2 变电站功能的分层结构

2.1.3 站控层网络及过程层网络

2.1.4 智能变电站对时系统

2.2 过程层设备配置

2.2.1 电子式互感器

2.2.2 合并单元(MU)

2.2.3 智能终端

2.3 本章小结

第3章 智能变电站和常规变电站继电保护的比较

3.1 智能变电站与常规变电站的继电保护的差异

3.1.1 继电保护的系统组成

3.1.2 保护间的通信方式

3.2 智能变电站与常规变电站的比较

3.2.1 常规变电站继电保护存在的弊端

3.2.2 智能变电站继电保护系统的优点

3.3 本章小结

第4章 智能变电站保护配置方案和过程层组网方式

4.1 智能变电站继电保护配置

4.1.1 智能变电站继电保护配置原则

4.1.2 线路保护(110kV及以上电压等级)

4.1.3 变压器保护

4.1.4 母线保护

4.1.5 母联(分段)保护

4.1.6 中低压间隔保护

4.2 智能变电站继电保护配置方案

4.2.1 智能变电站常规保护配置方案

4.2.2 智能变电站系统保护配置方案

4.2.3 两种继电保护配置方案的对比

4.3 智能变电站过程层组网方式

4.3.1 智能变电站SV与 GOOSE组网方式

4.3.2 220kV智能变电站过程层组网方式

4.4 本章小结

第5章 220kV智能变电站继电保护配置方案

5.1 220kV凰岭变电站站概况

5.1.1 电气一次主要技术方案

5.1.2 电气二次主要技术方案

5.2 220kV凰岭变系统继电保护配置方案

5.2.1 一次规模概述及相关光纤通信电路建设情况

5.2.2 系统保护设计基本原则

5.2.3 220kV线路保护

5.2.4 220kV母线保护

5.2.5 110kV线路保护

5.2.6 110kV母线保护

5.2.7 元件保护及自动装置

5.2.8 智能变电站一体化监控系统

5.2.9 系统组网方式及交换机配置方案

5.2.10 电流互感器及电压互感器二次参数选择

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （6）35kV变电站数字化升级改造方案的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景与意义

1.2 国内外研究动态

1.2.1 国外变电站研究与进展

1.2.2 国内变电站研究与进展

1.3 本文的主要内容

第二章 35kV变电站数字化改造前设计方案和基本特征

2.1 分析原始数据

2.1.1 35kV变电站的建设

2.1.2 所址概况

2.1.3 气候条件

2.1.4 规模与范围

2.1.5 并入电网的设计方法

2.2 主变压器的型号与容量选择

2.2.1 主变压器的设计方案

2.2.2 选取主变压器的数量

2.2.3 主变压器的容量选择

2.3 变电站的电气设备主接线

2.3.1 系统的电气设备主接线的准则

2.3.2 设计方案

2.3.3 电气主接线的设计方案

2.4 计算对应的短路电流

2.5 变电站主要电气设备的选取

2.5.1 主要电气设备的应满足以下条件

2.5.2 35kV低压配电侧电气设备的选择方法

2.5.3 有关10kV侧电气设备的选择

2.5.4 母线的选取

2.5.5 支柱绝缘子选择

2.6 接地防雷系统的方案设计

2.6.1 避雷器的选择、校验

2.6.2 避雷针的配置原则

2.7 接地装置的选择

2.8 主要电气设备的设置及配电装置选择

2.8.1 配电侧装置的选取

2.8.2 屋内、屋外配电装置

2.8.3 35kV侧配电设备的选择

2.8.4 10kV侧配电装置的布局

2.8.5 动力照明装置的选择

2.8.6 电缆设施与防火

2.9 电气设备的二次部分

2.9.1 继电保护的配置

2.9.2 主变保护

2.9.3 35kV进线保护

2.9.4 10kV出线保护和电容器保护

2.9.5 二次侧电气设备的布置原则

2.10 本章小结

第三章 35kV数字化变电站升级改造

3.1 传统模式的变电站自动化系统的劣势

3.2 智能化变电站的优点

3.2.1 新技术对传统变电站系统的影响

3.2.2 数字化变电站的诸多优点

3.3 数字化变电站的技术特征

3.4 数字化变电站的广泛应用

3.5 35kV变电站数字化的改造原因

3.6 35kV变电站一次侧电气设备设备的升级改造

3.6.1 组成数字化变电站的一次设备

3.6.2 智能断路器特点与构造

3.6.3 拼合单元

3.6.4 交换机

3.7 二次系统的数字化

3.7.1 非常规互感器对继电保护系统的影响

3.7.2 非常规互感器对保护的接口技术技保护配置方案

3.8 发电厂周围变电系统的继电保护

3.8.1 对于母线差动保护

3.8.2 主变保护

3.8.3 输电线路的保护

3.8.4 发生故障时的测距

3.8.5 计量系统

3.9 本项目二次部分的改进

3.9.1 二次设备室组屏

3.9.2 网络化备自投

3.9.3 小电流接地线优化

3.9.4 优化微机五防系统

3.9.5 110V直流电源的使用

3.9.6 数字化低周保护

3.10 数字化变电站的不同组网方案

3.10.1 数字化变电站的网络结构

3.10.2 变电站总线的组网方案

3.10.3 数字化变电站与传统的系统的共存

3.11 数字化变电站设备的信息管理和安全考虑

3.11.1 变电站中用于数字化信息管理的数据库

3.11.2 数字化变电站的检测系统

3.11.3 网络安全问题的解决措施

3.12 数字化改造前后的性能对比

3.13 本章小结

第四章 结论与展望

4.1 结论

4.2 展望

参考文献

致谢

#### （7）宁城县220kV智能变电站继电保护配置研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 本文研究工作及其内容安排

第二章 智能变电站继电保护原理及应用

2.1 智能变电站原理

2.1.1 智能变电站的涵义

2.1.2 智能变电站的结构特点

2.1.3 智能变电站的功能特点

2.2 智能变电站保护与传统变电站继电保护配置对比分析

2.2.1 传统变电站继电保护配置的局限性

2.2.2 智能变电站继电保护配置的优越性

2.3 继电保护原理在智能变电站中的应用

2.4 智能变电站中继电保护应用举例

2.4.1 智能变电站实时仿真体系

2.4.2 智能继电保护测试仪

2.5 本章小结

第三章 220kV智能变电站继电保护配置

3.1 继电保护设计原则

3.2 智能变电站继电保护性能

3.2.1 分布式母线保护数据搜集

3.2.2 主变压器智能保护

3.2.3 输电线路智能保护

3.3 智能变电站保护配置方案

3.3.1 常规保护配置方案

3.3.2 系统保护配置方案

3.4 智能变电站继电保护问题说明

3.4.1 电子式互感器智能保护

3.4.2 继电保护测试方法

3.5 过程层组网方式分析

3.5.1 SV与 GOOSE组网方式

3.5.2 220kV智能变电站GOOSE组网网方案

3.6 本章小结

第四章 智能变电站继电保护配置实例

4.1 赤峰市宁城智能变电站概况

4.2 继电保护系统方案设计

4.2.1 主变压器的保护

4.2.2 母线保护

4.3 继电保护系统配置

4.3.1 继电保护配置选择

4.3.2 过程层配置方案

4.3.3 间隔层配置方案

4.3.4 站控层配置方案

4.4 继电保护联调与验收

4.5 智能变电站建设效益分析

4.5.1 工程建设效益

4.5.2 运行效益

4.6 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （8）辽阳龙头66千伏输变电工程设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 辽阳市北河镇电力系统概况

1.2 龙头66kV输变电工程分析研究

1.2.1 负荷增长分析

1.2.2 供电情况分析

1.3 本文主要工作

第二章 龙头66kV变电站电力系统一次设计

2.1 接入系统方案选择

2.2 主变压器选型

2.3 线路型式及导线截面选型

2.4 无功补偿计算

2.5 短路电流计算及电气主接线

2.6 主要电气设备选型

2.6.1 短路开断电流的选择

2.6.2 污秽等级的选择

2.6.3 本站66kV设备选择

2.6.4 本站10kV设备选择

2.7 防雷接地设计

2.7.1 入地短路电流的计算

2.7.2 接地电阻及接地网截面计算和校验

2.8 站用电

2.8.1 变电站计算

2.8.2 照明用电

2.8.3 电缆设施敷设

2.9 电力系统部分结论

2.10 本章小结

第三章 龙头66kV变电站电力系统二次设计

3.1 继电保护设计

3.2 元件保护设计

3.2.1 主变压器保护设计

3.2.2 10kV线路及母线分段保护设计

3.2.3 10kV并联电容器保护设计

3.2.4 10kV站用变保护设计

3.2.5 自动装置设计

3.3 交直流一体化电源系统设计

3.3.1 系统组成

3.3.2 交直流电源设计

3.3.3 交流不停电电源系统设计

3.3.4 直流变换电源装置设计

3.3.5 一体化电源系统总监控装置设计

3.4 系统调度自动化设计

3.4.1 远动系统设计

3.4.2 电能计量装置及电能量远方终端设计

3.4.3 二次系统安全防护设计

3.5 系统及站内通信设计

3.5.1 现状及存在的问题

3.5.2 系统通信方案

3.6 变电站自动化系统

3.6.1 设计原则

3.6.2 监控范围

3.6.3 系统网络

3.6.4 通信标准

3.6.5 设备配置

3.6.6 网络结构

3.7 其他二次系统

3.7.1 全站时钟同步系统

3.7.2 设备状态监测系统

3.7.3 智能辅助控制系统

3.7.4 图像监视及安全警卫系统

3.7.5 火灾报警系统

3.7.6 环境监测子系统

3.7.7 联动控制

3.8 互感器二次参数选择

3.8.1 对电流互感器的要求

3.8.2 对电压互感器的要求

3.8.3 对断路器的要求

3.9 二次设备组屏及布置

3.9.1 二次设备模块组成

3.9.2 二次设备布置

3.9.3 二次设备屏体原则

3.9.4 组柜方案

3.9.5 光缆/电缆选择

3.10 本章小结

第四章 变电站站址及送电线路路径选择

4.1 拟选站址概述

4.1.1 方案一

4.1.2 方案二

4.2 站址区域概况

4.3 站址水文气象条件

4.3.1 水位条件

4.3.2 气象资料

4.4 站址工程地质

4.5 线路路径方案

4.5.1 路径方案描述

4.5.2 线路沿线等情况

4.6 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

附录1

附录2

附录3

附录4

附录5

#### （9）双馈集群汇集站三绕组主变及送出线继电保护的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 课题的主要研究内容

2 双馈集群风电场的建模与故障特性分析

2.1 双馈变速风电机组模型的搭建

2.2 汇集站主变故障时风电机组的输出特性

2.3 送出线路故障时风电机组的输出特性

2.4 本章小结

3 风电接入对汇集站三绕组主变压器纵联差动保护的影响

3.1 汇集站三绕组主变压器保护的配置现状

3.2 主变压器保护模块的搭建

3.3 主变压器保护动作特性的仿真及分析

3.4 主变压器保护配置的应对策略

3.5 本章小结

4 风电接入对送出线距离保护的影响

4.1 风电场中送出线路保护配置现状

4.2 送出线路保护模块的搭建

4.3 送出线距离保护的动作特性仿真及分析

4.4 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

作者从事科学研究和学习经历简介

攻读硕士期间主要成果

#### （10）微机型主变压器差动保护误动作原因分析及防范措施（论文提纲范文）

1 微机型主变压器差动保护

1.1 比率差动保护的动作特性

1.2 差动速断的作用

2 微机型主变压器差动保护误动作原因分析

2.1 新建变电站

2.1.1 定值不合理

2.1.2 接线错误

2.2 运行中变电站

2.3 改造变电站

3 微机型主变压器差动保护误动作防范措施

3.1 新建和改造变电站

3.2 运行变电站

4 结束语

### 四、微机在主变压器保护中的应用（论文参考文献）

- [1]南水北调工程台儿庄泵站设备保护误动作案例分析[D]. 任庆旺. 扬州大学, 2020(04)

- [2]高铁牵引变压器微机保护装置的研究及整定[D]. 杨铁雷. 兰州交通大学, 2019(01)

- [3]东莞电网断路器失灵保护故障特性分析及应用研究[D]. 周妙秀. 华南理工大学, 2019(06)

- [4]包头达茂旗某风电场升压站设备选型及继保整定与仿真[D]. 张伟. 山东科技大学, 2019(05)

- [5]智能电网中继电保护配置应用分析[D]. 陈凯. 南昌大学, 2019(02)

- [6]35kV变电站数字化升级改造方案的研究[D]. 汤思涵. 沈阳农业大学, 2019(04)

- [7]宁城县220kV智能变电站继电保护配置研究与应用[D]. 王虹凯. 沈阳农业大学, 2018(03)

- [8]辽阳龙头66千伏输变电工程设计[D]. 关淞元. 沈阳农业大学, 2018(03)

- [9]双馈集群汇集站三绕组主变及送出线继电保护的研究[D]. 杨曼. 山东科技大学, 2018(03)

- [10]微机型主变压器差动保护误动作原因分析及防范措施[J]. 李英,姚天浩. 河北电力技术, 2017(03)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/98ac7a4fb8707943db01e037.html